## Description pompes
| Localisation |  |  | GPS |  |  | Date construction |  |  | NS 2012 (m) | NS Or (m) |  |  | État général | [14 empty] | Évaluation
# | Commune | Fkt | Quartier / lieu | Lat S | Long E | Alt (m) |  | Équipe BP | P (m) |  |  | Profil | Q/NTU | Dalle | Drainage | Tête | Boulons | Poignée | Tige inox | Guide-tige | Tubage int 32 | Nbr | Valve 32 | Tubage ext 40 | Nbr | Valve 40 | Cuvelage | Clôture | Nbre utilisateurs | Fonctionnalité | Emplacement forage | Source contamination | Présence technicien | Récurence casse
1 | Marofahiry | Alakamisy | Anivosoa | 22°03'00.9" | 47°55'35.6" | 14 | 08 2008 | Toky, José | 20 | 2.4 | 4.1 | Argile, peu sableux | Ok | Ok | Ok, dans canal drainage | Ok | 06 sur 06 | Métallique, adaptation | Ok | Ok | Ok, tubes du fond sales (NTU) | 1x1.78m, 1x0.5m, 1x1m, 1x2m, 4x3m | Ok | Ok, tubes du fond sales (NTU) | 1x 2.78m, 1x0.5m, 1x2m, 4x3m | Ok | Ok | Ok | 60 ménages réguliers, augmente en saison sèche et lors d'innondation | RAS | Ok, proche du lac (100m), pas possible de se mettre plus bas donc garde une profondeur conséquente | Éventuellement maisons, mais très peu de risques | Randria + technicien local | 01x cassée, réparée par technicien
2 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | CSB | 22°01'47.6" | 47°57'46.4" | 32 | 09 2008 | Toky, José | 25 | 12 | 12 | Argile, peu sableux | Manque de Q et eau turbide en saison sèche | Ok | Inexistant | Bouge > à fixer | 06 sur 06 | Cassée et adaptée | Ok | Jeu | Ok | 1x1.78m, 1x2m, 6x3m | Ok | Ok | 1x 2.78m, 7x3m | Ok | Ok | Inexistante | 50 ménages + CSB | Pompe a eu différents problèmes > eau turbide, sabotage (objet dans cuvelage), tuyau coincé. Chaque fois réparé par technicien | Trop haut sur relief > problème de Q dans cet aquifère et Canzee pas adaptée à telle profondeur | RAS | Randria + technicien local | Différents problèmes, régulier
3 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Génie Rural | 22°01'27.2" | 47°58'04.5" | 14 | 09 2008 | Toky, José | 19.7 | 3.12 | 8.7 | Argile, peu sableux | Coupe en saison sèche si bcp de monde | Ok | Pas de puisard, eau part dans végétation | Ok | 03 sur 06 | Adaptation | Ok | Jeu | Ok | 1x1.78m, 1x1m, 4x3m | Adaptation, système collé dans tube 1m | Ok | 1x2.78m, 3x2m, 3x3m | Cassée et réparée | Ok | Ok | 80 ménages | Q en saison sèche, poids induit effort pour pompage | Ok, niveau bas | Canal drainage piste | Randria + technicien local | Tubage et valves
4 | Marofahiry | Ambotaka | EPP | 22°01'13.2" | 47°56'23.3" | 31 | 04 2009 | Toky, Alex, Celestin | 24 | 14.5 | 12 | Argile, peu sableux | Eau très turbide | Ok | Inexistant | Ok | 06 sur 06 | Adaptation | Ok | Jeu | Ok | 1x1.78m, 1x1m, 2x2m, 5x3m | Cassée et réparée | Ok | 1x2.78m, 1x0.5m,1x1m, 3x2m, 4x3m | Cassée et réparée | Ok | Inexistante | Pas utilisée | Pompe bcp trop lourde, dûe à la profondeur importante. Les élèves ne l'utilisent pas, les habitants alentours non plus | Forge placé bcp trop haut sur relief, pour respecter zone de l'EPP. Le forage aurait dû être placé au bs de la pente | RAS | Randria + technicien local | RAS (pas utilisée)
5 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Ankaboka | 22°01'22.3" | 47°58'47.6" | 22 | 05 2009 | Toky, Alex, Celestin | 9 | 1.8 | 1.4 | Argile, altération | NTU en saison des pluies, eau claire en saison sèche | Ok, mais glissante à cause de la vase | Canal, un peu boueux | Ok | 06 sur 06 | Ok | Ok | Ok | Tubage noirci, comme brulé. Vase sur tubage | 1x1.78m, 2x3m | Ok | Tubage noirci, comme brulé. Vase sur tubage | 2x2.78m (adaptation), 1x0.5m, 1x3m | Ok | Ok, éventuel problème massif filtrant > pas assez haut | Ok | Varie entre 20 et 70 ménages suivant période de l'année | NTU quand eau monte autour. Remontée de vase (diluée). Pompage rapide donne une eau turbide > crépine trop longue | Ok, niveau rizière, pas de problème de Q | Possible zone de défécation ou passage bétail | Randria + technicien local | RAS
6 | Marofahiry | Ambohimandroso | Ambohimandroso | 22°03'05.6" | 47°57'45.8" | 19 | 06 2009 | Toky, Alex, Celestin | 7.5 | 2.7 | 2 | Argile, altération | Ok | Ok | Pas bon, puisard à mettre en place avec canal drainage | Ok | 06 sur 06 | Ok | Ok | Jeu passage tige | Ok | 1x1.78m, 1x0.5m, 1x1m, 1x3m | Ok | Ok | 1x2.78m, 1x0.5m, 1x1m, 1x3m | Ok | Ok | Ok, prévoir fossé de crête pour protéger zone forage | 450 personnes | RAS | Ok, bas village | Puits situé à côté, zone de défécation | Randria + technicien local | RAS
7 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Andranofotsy-Nord | 22°01'26.6" | 47°58'14.4" | 23 | 10 2009 | Perlin, Gino, Renaldit | 12 | 1.8 | 2 | Argile, altération, sable | Manque de Q et eau turbide en saison sèche | Ok, mais érosion autour. Dalle sâle | Mauvais, eau stagnante, boue à proximité > mettre puisard | Ok | 06 sur 06 (02 pas foirés) | Ok | Connecteur tige cassé et adapté > à changer | Jeu | Ok | 1x1.78m, 1x2m, 2x3m | Adaptation > à changer | Connecteur de tête adapté (0.4m) | 1x 0.4m, 1x2m, 3x3m | Ok | Ok | À réparer, intérieur à engravillonner et à embellir | 150 ménages (témoignage local) > bcp de monde | Q et NTU en saison sèche, poids induit effort pour pompage | Ok, bas village. Pourrait être plus profond | Eau stagnante autour de la pompe | Randria + technicien local | 05x cassée / 05x réparée
8 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | CEG | 22°01'43.1" | 47°58'07.0" | 30 | 10 2009 | Perlin, Gino, Renaldit | 16.5 | 1.7 | 1.8 | Argile, altération | Manque de Q et eau turbide en saison sèche | Ok | Ok, canal vers rizière. Mais attention, quand rizière pleine > // eau stagnante | Bec décollé > à changer | 06 sur 06 | Ok | Courbée > à changer | Jeu, pas d'amortisseurs | Filletages abîmés | 1x1.78m, 1x0.5m, 4x3m | Cassée > à changer | Ok | 1x2.78m, 1x1m, 4x3m | Ok | Ok | Aménager aire protégée autour pompe > éviter zone contaminée | 52 ménages + CEG | Q et NTU en saison sèche, problème surtout si bcp d'utilisateurs en même temps | Bien placé, sur point bas terrain | Eau stagnante, piste, passage zébus, zone pissoirs CEG | Randria + technicien local | 02 pannes avant septembre 2011, 01 après
9 | Marofahiry | Mideboka | Mideboka | 22°01'18.2" | 47°57'30.8" | 27 | 09 2009 | Perlin, Gino, Renaldit | 20 | 9.3 | 7 | Argile, altération | Manque de Q en saison sèche | Ok | Ok, vers végétation. Mais devrait avoir un puisard | Ok | 06 sur 06 | Ok | Connecteur tige cassé et adapté avec tube 32 > à changer | Ok | Ok | 1x1.78m, 1x1m, 1x2m, 5x3m | Ok | Ok | 1x2.78m, 1x0.5m, 1x1m, 1x2m, 5x3m | Ok | Ok | Ok, embellie et marquée par buissons | Moitié village, soit environ 60 ménages. Plus d'utilisateurs en saison sèche | Q en saison sèche | Pompe placée très en hauteur pour être proche du village > problème profondeur. Exploite aquifère d'altération. Aurait pu être placée à proximité des rizières (mais problème dû aux zones de défécation) | Animaux dans zone drainage | Randria + technicien local | Cassée 04x et réparée à chaque fois
10 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Marais | 22°02'14.4" | 47°57'11.8" | 22 | 06 2010 | Dominique, Jérôme | 16.5 | 2.1 | 1.38 | Argile, sable, alluvions | Manque de Q en saison sèche | Ok, tâche rouge | Ok, dans rizières | Ok | 03 sur 03 | Ok | Ok | Ok | Tubage rouge à cause du fer contenu dans l'eau | 1x1.78m, 1x1m, 3x3m | Ok | Tubage rouge à cause du fer contenu dans l'eau | 1x2.78m, 1x1m, 1x2m, 2x3m | Ok | Ok, sûrement rouge | Ok, embellie et marquée par buissons. Engravillonnement fait à l'époque | 48 ménages, plus en saison des pluies | Q en saison sèche, présence de fer dans l'eau > tâche rouge sur dalle, tubage rouges, mauvais goût et odeur de l'eau. L'eau est clair, le fer s'oxyde au contact avec l'air et l'eau devient rouge. Malgré tout, Les utilisateurs n'ont pas l'air de se plaindre de la présence de fer. Le goût et l'odeur leur convient | Forage bien placé, niveau bas. Malheureusement, présence de fer dans aquifère à cet endroit | Rizières, possible zone de défécation proche. Le fer n'est pas un problème pour la santé, seules les qualités esthétiques de l'eau sont changées | Randria + technicien local | RAS
11 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Ankadirano IV | 22°02'29.5" | 47°58'24.6" | 20 | 06 2010 | Dominique, Jérôme | 16.5 | 2 | 1.97 | Argile, sable, alluvions | Eau jaunâtre, utilisateurs s'en sont plaints | Ok | Ajouter puisard | Ok | 03 sur 03 | Ok | Ok | Coince | Tubage coince, pompage flottant. Connecteur de tête a été adapté par équipe > à changer. Les tubage sont terreux | 1x1.78m, 1x2m, 2x3m | Ok | Tubage terreux | 1x2.78m, 1x2m, 2x3m | Ok | Ok, crépine trop longue | À embellir, assainisement à améliorer | Peu de monde, env. 10 toits. Plus d'utilisateurs en saison sèche | Problème de turbidité de l'eau dès peu après construction | Forage bien placé, niveau bas palmeraie | Animaux autour si eau stagnante | Randria + technicien local | RAS
12 | Marofahiry | Ambotaka | Bevahona | 22°01'56.3" | 47°56'00.9" | 19 | 06 2010 | Dominique, Jérôme | 14.5 | 2.4 | 2.86 | Argile, sable, alluvions | RAS | Ok | Canal vers rizières | Ok | 03 sur 03 | Ok | Ok | Ok | Ok | 1x1.78m, 1x 0.5m, 1x2m, 2x3m | Ok | Ok | 1x2.78m, 1x 0.5m, 1x2m, 2x3m | Ok | Ok | À embellir, assainisement à améliorer | 70 ménages. Pompe centrale, petits hameaux autour | RAS | Forage bien placé, niveau bas, entre canaux et rizières | Canal et rizières en saison des pluies, mais peu de risque vu profondeur de l'ouvrage | Randria + technicien local | RAS
13 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Andranofotsy-Sud | 22°01'31.4" | 47°58'12.7" | 27 | 09 2010 | Jerison, Zetha | 22 | 10.4 | 4.5 | Argile, peu sableux | Manque de Q, eau turbide | Ok | Ajouter canal ou puisard | Ok | 06 sur 06 | Cassée et réparée | Ok | Jeu > à changer | Tube courbes, pompage difficile | 1x1.78m, 5x3m | Légère fuite | Tubes courbes | 1x2.78m; 5x3m | Ok | Ok | Engazonnement à améliorer | 35 ménages | Pompe dite lourde, dû aux tubes courbés. Eau turbide depuis passage cyclone 2012. Pompe moins utilisée depuis. Aussi, NS très bas. Possible manque de perméabilité ou crépine bouchée. Semble qu'il n'y avait pas de problème avant | Ok, mais aurait pû être placée plus bas, direction NW | Eau stagante (drainage à améliorer), proximité maisons | Randria + technicien local | RAS
14 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | Cour Adjoint Maire | 22°01'27.6" | 47°58'09.6" | 20 | 09 2010 | Perlin, Renaldit, Julien | 21 | 3.4 | 5.5 | Argile, peu sableux | Manque de Q en saison sèche | Ok | Vers canal drainage route, eau stagnante | Connecteur de tête adapté | 03 sur 03 | Adaptation | Adaptation | Jeu > à changer | Ok | 1x1.78m, 1x0.5m, 1x2m, 5x3m | Cassée et réparée | Ok | 1x2.78m, 1x0.5m, 1x2m, 5x3m | Ok | Ok | Eau stagnante | 60 ménages | Eau à un goût de Gasoil. Ceci est dû à la proximité de la route. Une concentration, même minime, d'hydrocarbure dans l'aquifère donne un goût à l'eau. | Ok, mais aurait pu être placé plus loin de la route, direction W | Route et proximité maisons | Randria + technicien local | Poignée / tige / tubage
15 | Marofahiry | Marofahiry-Centre | EPP | 22°01'49.1" | 47°57'51.4" | 26 | 09 2010 | Jerison, Zetha | 17 | 11.2 | 5.4 | Argile, peu sableux | Manque de Q et eau turbide en saison sèche | En pente forte > pas bon | Dans pente | Ok | 03 sur 03 | Cassée et adaptée | Ok | Jeu > à changer | Ok | 1x1.78m, 4x3m | Ok | Ok | 1x2.78m; 4x3m | Crépine trop longue, dans argile | Ok, mais possiblement courbe | Inexistante (relique sur un côté) | 50 ménages + EPP + utilisateurs pompe CSB, quand elle est cassée | Q et NTU, difficulté de pompage dû à la pente. Pompe très mal placée et infrastructure mal construite | Mal placée dans la pente. Aurait dû être construiite au bas de la pente | Lessivage pente, aire défécation proche | Randria + technicien local | RAS

## Qualité de l'eau
|  | Standards |  | Anivosoa | Marofahiry CSB | Génie Rural | EPP Ambotaka | Ankaboka | Ambohimandroso | Andranofotsy-N | Marofahiry CEG | Mideboka | Marais | Ankadirano IV | Bevahona | Andranofotsy-S | Adjoint Maire | Marofahiry EPP
Caractère | U | WHO | LimMinDect | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15
Odeur |  | Accept. conso. |  | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Œuf pourri | Œuf pourri ? | Sans | Sans | Plastique | Sans
Couleur |  | Accept. conso. |  | Claire | Claire | Claire | Rougâtre | Jaunâtre | Claire | Claire | Léger jaunâtre | Claire | Claire | Claire à Jaunâtre | Claire | Rougeatre | Claire | Claire à jaunâtre (variable)
Goût |  | Accept. conso. |  | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Œuf pourri | Biaisé | Sans | Sans | GO / plasique | Sans
Turbidité | NTU | 5 |  | < 5 | < 5 | < 5 | < 200 | < 30 | < 5 | < 5 | < 10 | < 5 | < 5 | 5 à 10 | < 5 | < 30 | < 5 | < 5
Conductivité | μS/cm | 2000 |  | 54 | 83 | 171 | 51 | 98 | 89 | 312 | 63 | 244 | 257 | 129 | 38 | 142 | 520 | 43
TDS | ppm | 1200 |  | 25 | 41 | 85 | 25 | 48 | 44 | 156 | 31 | 122 | 128 | 64 | 19 | 70 | 260 | 22
pH |  | 6.5 > 8.5 |  | 4.75 | 4.66 | 4.94 | 4.68 | 5.8 | 5.8 | 4.32 | 4.97 | 4.95 | 6.9 | 5.86 | 4.73 | 4.98 | 4.49 | 4.58
Fer | mg/l | 0.3 | 0.1106 | <lmd | <lmd | <lmd | 0.23 | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | 0.51 | 11.54 | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd
Arsenic | mg/l | 0.01 |  | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd | <lmd
Nitrites (NO2) | mg/l | 0.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 3.04 | 0 | 0
Nitrates (NO3) | mg/l | 50 |  | 1.92 | 19.13 | 6.45 | 8.61 | 0.38 | 3.56 | 98.84 | 5.94 | 45.75 | 1.51 | 3.4 | 4.92 | 28.86 | 101.74 | 5.05
Magnésium | mg/l | - | 0.0108 | 0.32 | 0.34 | 1.37 | 1.27 | 3.99 | 4.5 | 3.07 | 0.88 | 7.11 | 10.35 | 4.46 | 0.4 | 1.63 | 4.82 | 0.43
Manganèse | mg/l | 0.1 | 0.1186 | 0.19 | <lmd | 0.17 | <lmd | 0.22 | <lmd | 0.11 | <lmd | 0.48 | 0.16 | 0.27 | <lmd | <lmd | 2.69 | <lmd
Chlorure | mg/l | 250 | 2.85 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 3.55 | 7.1 | 60.35 | <lmd
Nbre TTColiformes | /100ml | 0-10 |  | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 29 | 1
(NTU)